## 仿真
电机极对数 | 同步转速 | 上网总有功功率W | 定子端无功功率W | 转子开口电压V | 电网电压(发电机定子电压额定值）V | 相电压峰值V | 定子电组ohm | 转子电阻ohm | 定子漏抗 H | 转子漏抗 H | 电机互感Lm H | 变流器效率 | 电网频率Hz | 变流器q轴电流有效值A（空载无功励磁） | 发电机转速RPM | 转差率 | 定子有功功率W | 转子有功功率W(负号表示流向电网） | 转子电压V（有效值-根据转差率估算） | 机侧变流器d轴电流峰值A（有功 负号表示流向电网） | 机侧变流器q轴电流峰值值A（无功 负号表示流向电网） | 定子电流q轴峰值A（无功） | 定子电流d轴峰值A（有功） | 定子电流有效值A | 机侧变流器d轴电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器q轴电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器相电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器线电压(有效值V）实际值 | 机侧变流器电流A(有效值）归算值 | 机侧变流器电流A(有效值）实际值 | 网侧变流器电流A（有效值）负号表示流向电网 | 转矩1 | 转矩2
3 | 1000 | 1500000 | 0 | 690 | 690 | 563.3141 | 0.0022408 | 0.001587 | 0.000171 | 0.000156 | 0.0029 | 1 | 50 | 437.4955 | 900 | 0.1 | 1666666.6667 | 166666.6667 | 69 | 2088.7607 | -618.6186 | 0 | -1972.454 | 1394.9462 | 62.7068 | 19.8513 | 65.774 | 80.5661 | 1540.6239 | 1540.6239 | 139.4607 | -15923.5669 | -15916.6667
[15 empty] | 920 | 0.08 | 1630434.7826 | 130434.7826 | 55.2 | 2043.3529 | -618.6186 | 0 | -1929.5745 | 1364.6213 | 50.7563 | 15.3224 | 53.0187 | 64.9423 | 1509.8604 | 1509.8604 | 109.1431 | -15577.4024 | -15570.6522
[15 empty] | 940 | 0.06 | 1595744.6809 | 95744.6809 | 41.4 | 1999.8773 | -618.6186 | 0 | -1888.5198 | 1335.5868 | 38.8089 | 10.9862 | 40.334 | 49.4049 | 1480.4597 | 1480.4597 | 80.1157 | -15245.9683 | -15239.3617
[15 empty] | 960 | 0.04 | 1562500 | 62500 | 27.6 | 1958.2132 | -618.6186 | 0 | -1849.1756 | 1307.7621 | 26.8644 | 6.8307 | 27.7192 | 33.9531 | 1452.3364 | 1452.3364 | 52.2978 | -14928.3439 | -14921.875
[15 empty] | 980 | 0.02 | 1530612.2449 | 30612.2449 | 13.8 | 1918.2497 | -618.6186 | 0 | -1811.4373 | 1281.0731 | 14.9226 | 2.8447 | 15.1914 | 18.6078 | 1425.4119 | 1425.4119 | 25.6152 | -14623.6839 | -14617.3469
[15 empty] | 1000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1879.8847 | -618.6186 | 0 | -1775.2086 | 1255.4516 | 2.9834 | -0.98175 | 3.1408 | 3.8471 | 1399.614 | 1399.614 | 0 | -14331.2102 | -14325
[15 empty] | 1020 | -0.02 | 1470588.2353 | -29411.7647 | -13.8 | 1843.0242 | -618.6186 | 0 | -1740.4006 | 1230.8349 | -8.9535 | -4.6582 | 10.0928 | 12.3626 | 1374.8761 | 1374.8761 | -24.6107 | -14050.2061 | -14044.1176
[15 empty] | 1040 | -0.04 | 1442307.6923 | -57692.3077 | -27.6 | 1807.5814 | -618.6186 | 0 | -1706.9313 | 1207.165 | -20.8881 | -8.1932 | 22.4375 | 27.4836 | 1351.137 | 1351.137 | -48.2748 | -13780.0098 | -13774.0385
[15 empty] | 1060 | -0.06 | 1415094.3396 | -84905.6604 | -41.4 | 1773.4761 | -618.6186 | 0 | -1674.7251 | 1184.3883 | -32.8206 | -11.5948 | 34.8085 | 42.6368 | 1328.3396 | 1328.3396 | -71.046 | -13520.0096 | -13514.1509
1. 其中有几个量是“归算值”，表示的是电机数学模型中将转子侧的参数统一折算到定子侧，也就是仿真模型中跑出来的值； 2. “实际值”表示反折算回来，也就是咱们实际机器的出口测量值； 3. 所有的dq量都是基于等幅值变换的，因此和功率之间有个1.5倍的系数——用等量变换的dq电压电流值求出来的功率乘以1.5才是实际功率； | [14 empty] | 1080 | -0.08 | 1388888.8889 | -111111.1111 | -55.2 | 1740.634 | -618.6186 | 0 | -1643.7116 | 1162.4552 | -44.7511 | -14.8705 | 47.1571 | 57.7625 | 1306.4315 | 1306.4315 | -92.9738 | -13269.6391 | -13263.8889
[15 empty] | 1100 | -0.1 | 1363636.3636 | -136363.6364 | -69 | 1708.9861 | -618.6186 | 0 | -1613.826 | 1141.3196 | -56.6797 | -18.027 | 59.4774 | 72.8536 | 1285.3638 | 1285.3638 | -114.1042 | -13028.3729 | -13022.7273
[15 empty] | 1120 | -0.12 | 1339285.7143 | -160714.2857 | -82.8 | 1678.4685 | -618.6186 | 0 | -1585.0077 | 1120.9389 | -68.6065 | -21.0708 | 71.7693 | 87.9098 | 1265.0913 | 1265.0913 | -134.4799 | -12795.7234 | -12790.1786
[15 empty] | 1140 | -0.14 | 1315789.4737 | -184210.5263 | -96.6 | 1649.0216 | -618.6186 | 0 | -1557.2005 | 1101.2733 | -80.5317 | -24.0078 | 84.0341 | 102.9328 | 1245.5718 | 1245.5718 | -154.1407 | -12571.237 | -12565.7895
[15 empty] | 1160 | -0.16 | 1293103.4483 | -206896.5517 | -110.4 | 1620.5902 | -618.6186 | 0 | -1530.3522 | 1082.2859 | -92.4552 | -26.8435 | 96.2732 | 117.9245 | 1226.7662 | 1226.7662 | -173.1236 | -12354.4915 | -12349.1379
[15 empty] | 1180 | -0.18 | 1271186.4407 | -228813.5593 | -124.2 | 1593.1226 | -618.6186 | 0 | -1504.414 | 1063.942 | -104.3771 | -29.5831 | 108.4885 | 132.8869 | 1208.6379 | 1208.6379 | -191.463 | -12145.0934 | -12139.8305
[15 empty] | 1200 | -0.2 | 1250000 | -250000 | -138 | 1566.5706 | -618.6186 | 0 | -1479.3405 | 1046.2097 | -116.2976 | -32.2314 | 120.6814 | 147.8219 | 1191.1526 | 1191.1526 | -209.191 | -11942.6752 | -11937.5
[15 empty] | 1220 | -0.22 | 1229508.1967 | -270491.8033 | -151.8 | 1540.8891 | -618.6186 | 0 | -1455.089 | 1029.0587 | -128.2168 | -34.7928 | 132.8536 | 162.7316 | 1174.2787 | 1174.2787 | -226.3378 | -11746.8936 | -11741.8033
[15 empty] | 1240 | -0.24 | 1209677.4194 | -290322.5806 | -165.6 | 1516.036 | -618.6186 | 0 | -1431.6198 | 1012.461 | -140.1346 | -37.2716 | 145.0065 | 177.6176 | 1157.9862 | 1157.9862 | -242.9315 | -11557.4276 | -11552.4194
[15 empty] | 1260 | -0.26 | 1190476.1905 | -309523.8095 | -179.4 | 1491.972 | -618.6186 | 0 | -1408.8957 | 996.3902 | -152.0512 | -39.6718 | 157.1414 | 192.4815 | 1142.2472 | 1142.2472 | -258.9984 | -11373.9763 | -11369.0476
[15 empty] | 1280 | -0.28 | 1171875 | -328125 | -193.2 | 1468.6599 | -618.6186 | 0 | -1386.8817 | 980.8216 | -163.9666 | -41.9969 | 169.2595 | 207.3249 | 1127.0355 | 1127.0355 | -274.5632 | -11196.258 | -11191.4062
[15 empty] | 1300 | -0.3 | 1153846.1538 | -346153.8462 | -207 | 1446.0651 | -618.6186 | 0 | -1365.5451 | 965.732 | -175.8808 | -44.2505 | 181.3619 | 222.1491 | 1112.3265 | 1112.3265 | -289.6491 | -11024.0078 | -11019.2308
[15 empty] | 1320 | -0.32 | 1136363.6364 | -363636.3636 | -220.8 | 1424.1551 | -618.6186 | 0 | -1344.855 | 951.0997 | -187.7939 | -46.4358 | 193.4498 | 236.9555 | 1098.0972 | 1098.0972 | -304.2778 | -10856.9774 | -10852.2727
[15 empty] | 1340 | -0.34 | 1119402.9851 | -380597.0149 | -234.6 | 1402.899 | -618.6186 | 0 | -1324.7825 | 936.9042 | -199.7061 | -48.5558 | 205.5241 | 251.7453 | 1084.3258 | 1084.3258 | -318.4699 | -10694.933 | -10690.2985
[15 empty] | 1360 | -0.36 | 1102941.1765 | -397058.8235 | -248.4 | 1382.2681 | -618.6186 | 0 | -1305.3004 | 923.1262 | -211.6172 | -50.6135 | 217.5857 | 266.5195 | 1070.9918 | 1070.9918 | -332.2446 | -10537.6546 | -10533.0882
[15 empty] | 1380 | -0.38 | 1086956.5217 | -413043.4783 | -262.2 | 1362.2353 | -618.6186 | 0 | -1286.383 | 909.7475 | -223.5273 | -52.6116 | 229.6355 | 281.2791 | 1058.0761 | 1058.0761 | -345.6199 | -10384.9349 | -10380.4348
[15 empty] | 1400 | -0.4 | 1071428.5714 | -428571.4286 | -276 | 1342.7748 | -618.6186 | 0 | -1268.0061 | 896.7512 | -235.4366 | -54.5526 | 241.6741 | 296.0252 | 1045.5605 | 1045.5605 | -358.6132 | -10236.5787 | -10232.1429
[15 empty] | 1420 | -0.42 | 1056338.0282 | -443661.9718 | -289.8 | 1323.8624 | -618.6186 | 0 | -1250.1469 | 884.1209 | -247.345 | -56.4388 | 253.7024 | 310.7585 | 1033.4277 | 1033.4277 | -371.2404 | -10092.4015 | -10088.0282
[15 empty] | 1440 | -0.44 | 1041666.6667 | -458333.3333 | -303.6 | 1305.4755 | -618.6186 | 0 | -1232.7837 | 871.8414 | -259.2526 | -58.2727 | 265.7209 | 325.4799 | 1021.6618 | 1021.6618 | -383.5169 | -9952.2293 | -9947.9167
[15 empty] | 1460 | -0.46 | 1027397.2603 | -472602.7397 | -317.4 | 1287.5922 | -618.6186 | 0 | -1215.8963 | 859.8984 | -271.1593 | -60.0564 | 277.7304 | 340.1902 | 1010.2473 | 1010.2473 | -395.457 | -9815.8974 | -9811.6438
[15 empty] | 1480 | -0.48 | 1013513.5135 | -486486.4865 | -331.2 | 1270.1923 | -618.6186 | 0 | -1199.4653 | 848.2781 | -283.0653 | -61.7918 | 289.7313 | 354.8901 | 999.1698 | 999.1698 | -407.0744 | -9683.2501 | -9679.0541
[15 empty] | 1500 | -0.5 | 1000000 | -500000 | -345 | 1253.2564 | -618.6186 | 0 | -1183.4724 | 836.9677 | -294.9706 | -63.481 | 301.7242 | 369.5801 | 988.4156 | 988.4156 | -418.382 | -9554.1401 | -9550
[15 empty] | 1520 | -0.52 | 986842.1053 | -513157.8947 | -358.8 | 1236.7662 | -618.6186 | 0 | -1167.9004 | 825.955 | -306.8751 | -65.1257 | 313.7096 | 384.261 | 977.9717 | 977.9717 | -429.3921 | -9428.4278 | -9424.3421
[15 empty] | 1540 | -0.54 | 974025.974 | -525974.026 | -372.6 | 1220.7043 | -618.6186 | 0 | -1152.7328 | 815.2283 | -318.779 | -66.7277 | 325.6879 | 398.9332 | 967.8259 | 967.8259 | -440.1162 | -9305.9806 | -9301.9481
[15 empty] | 1560 | -0.56 | 961538.4615 | -538461.5385 | -386.4 | 1205.0543 | -618.6186 | 0 | -1137.9542 | 804.7767 | -330.6822 | -68.2887 | 337.6597 | 413.5973 | 957.9663 | 957.9663 | -450.5653 | -9186.6732 | -9182.6923
[15 empty] | 1580 | -0.58 | 949367.0886 | -550632.9114 | -400.2 | 1189.8004 | -618.6186 | 0 | -1123.5497 | 794.5896 | -342.5848 | -69.8101 | 349.6252 | 428.2538 | 948.3821 | 948.3821 | -460.7498 | -9070.3862 | -9066.4557
[15 empty] | 1600 | -0.6 | 937500 | -562500 | -414 | 1174.9279 | -618.6186 | 0 | -1109.5054 | 784.6573 | -354.4868 | -71.2934 | 361.5849 | 442.9031 | 939.0626 | 939.0626 | -470.6798 | -8957.0064 | -8953.125
[15 empty] | 1620 | -0.62 | 925925.9259 | -574074.0741 | -427.8 | 1160.4226 | -618.6186 | 0 | -1095.8078 | 774.9701 | -366.3882 | -72.7402 | 373.5391 | 457.5457 | 929.9979 | 929.9979 | -480.3646 | -8846.426 | -8842.5926
[15 empty] | 1640 | -0.64 | 914634.1463 | -585365.8537 | -441.6 | 1146.2711 | -618.6186 | 0 | -1082.4443 | 765.5193 | -378.289 | -74.1516 | 385.4881 | 472.182 | 921.1783 | 921.1783 | -489.8131 | -8738.5428 | -8734.7561
[15 empty] | 1660 | -0.66 | 903614.4578 | -596385.5422 | -455.4 | 1132.4606 | -618.6186 | 0 | -1069.4028 | 756.2962 | -390.1893 | -75.5291 | 397.4322 | 486.8123 | 912.595 | 912.595 | -499.034 | -8633.2592 | -8629.5181
[15 empty] | 1680 | -0.68 | 892857.1429 | -607142.8571 | -469.2 | 1118.979 | -618.6186 | 0 | -1056.6718 | 747.2926 | -402.0891 | -76.8737 | 409.3717 | 501.4369 | 904.2391 | 904.2391 | -508.0353 | -8530.4823 | -8526.7857
[15 empty] | 1700 | -0.7 | 882352.9412 | -617647.0588 | -483 | 1105.8145 | -618.6186 | 0 | -1044.2403 | 738.5009 | -413.9884 | -78.1867 | 421.3069 | 516.0563 | 896.1026 | 896.1026 | -516.8249 | -8430.1236 | -8426.4706
[15 empty] | 1720 | -0.72 | 872093.0233 | -627906.9767 | -496.8 | 1092.9562 | -618.6186 | 0 | -1032.098 | 729.9137 | -425.8871 | -79.4692 | 433.2381 | 530.6707 | 888.1775 | 888.1775 | -525.41 | -8332.0989 | -8328.4884
[15 empty] | 1740 | -0.74 | 862068.9655 | -637931.0345 | -510.6 | 1080.3935 | -618.6186 | 0 | -1020.2348 | 721.5239 | -437.7855 | -80.7222 | 445.1653 | 545.2803 | 880.4565 | 880.4565 | -533.7978 | -8236.3277 | -8232.7586
[15 empty] | 1760 | -0.76 | 852272.7273 | -647727.2727 | -524.4 | 1068.1163 | -618.6186 | 0 | -1008.6412 | 713.3248 | -449.6833 | -81.9467 | 457.089 | 559.8855 | 872.9323 | 872.9323 | -541.9949 | -8142.7331 | -8139.2045
[15 empty] | 1780 | -0.78 | 842696.6292 | -657303.3708 | -538.2 | 1056.115 | -618.6186 | 0 | -997.3082 | 705.3099 | -461.5808 | -83.1437 | 469.0092 | 574.4866 | 865.5982 | 865.5982 | -550.0078 | -8051.2417 | -8047.7528
[15 empty] | 1800 | -0.8 | 833333.3333 | -666666.6667 | -552 | 1044.3804 | -618.6186 | 0 | -986.227 | 697.4731 | -473.4778 | -84.3141 | 480.9262 | 589.0836 | 858.4476 | 858.4476 | -557.8427 | -7961.7834 | -7958.3333
[15 empty] | 1820 | -0.82 | 824175.8242 | -675824.1758 | -565.8 | 1032.9037 | -618.6186 | 0 | -975.3893 | 689.8086 | -485.3743 | -85.4588 | 492.8402 | 603.677 | 851.4743 | 851.4743 | -565.5054 | -7874.2913 | -7870.8791

## 3MW
电机极对数 | 同步转速 | 上网总有功功率W | 定子端无功功率W | 转子开口电压V | 电网电压(发电机定子电压额定值）V | 相电压峰值V | 定子电组ohm | 转子电阻ohm | 定子漏抗 H | 转子漏抗 H | 电机互感Lm H | 变流器效率 | 电网频率Hz | 变流器q轴电流有效值A（空载无功励磁） | 发电机转速RPM | 转差率 | 定子有功功率W | 转子有功功率W(负号表示流向电网） | 转子电压V（有效值-根据转差率估算） | 机侧变流器d轴电流峰值A（有功 负号表示流向电网） | 机侧变流器q轴电流峰值值A（无功 负号表示流向电网） | 定子电流q轴峰值A（无功） | 定子电流d轴峰值A（有功） | 定子电流有效值A | 机侧变流器d轴电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器q轴电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器相电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器线电压(有效值V）实际值 | 机侧变流器电流A(有效值）归算值 | 机侧变流器电流A(有效值）实际值 | 网侧变流器电流A（有效值）负号表示流向电网 | 转矩1 | 转矩2
2 | 1500 | 445227 | 500000 | 3512 | 1140 | 930.6928 | 0.0096 | 0.0085 | 6.28e-05 | 0.0001134 | 0.00437 | 1 | 50 | 479.6737 | 900 | 0.4 | 742045 | 296818 | 1404.8 | 539.1745 | -314.9555 | -358.1561 | -531.5359 | 453.2827 | 378.7116 | 9.201 | 378.8233 | 1429.5022 | 441.6015 | 143.3445 | 150.3272 | -4726.4013 | -4724.3532
[15 empty] | 920 | 0.38667 | 725913.587 | 280686.587 | 1357.9733 | 527.4533 | -314.9555 | -358.1561 | -519.9808 | 446.529 | 366.141 | 8.5554 | 366.2409 | 1382.0222 | 434.464 | 141.0276 | 142.1572 | -4623.6534 | -4621.6498
[15 empty] | 940 | 0.37333 | 710468.617 | 265241.617 | 1311.1467 | 516.2309 | -314.9555 | -358.1561 | -508.9174 | 440.1078 | 353.5746 | 7.9374 | 353.6637 | 1334.5617 | 427.6691 | 138.822 | 134.3349 | -4525.2778 | -4523.3169
[15 empty] | 960 | 0.36 | 695667.1875 | 250440.1875 | 1264.32 | 505.4761 | -314.9555 | -358.1561 | -498.3149 | 433.9973 | 341.0123 | 7.345 | 341.0914 | 1287.1195 | 421.1948 | 136.7204 | 126.8386 | -4431.0012 | -4429.0811
[15 empty] | 980 | 0.34667 | 681469.898 | 236242.898 | 1217.4933 | 495.1602 | -314.9555 | -358.1561 | -488.1452 | 428.1777 | 328.4536 | 6.7769 | 328.5235 | 1239.6944 | 415.0209 | 134.7163 | 119.6482 | -4340.5726 | -4338.6917
[15 empty] | 1000 | 0.33333 | 667840.5 | 222613.5 | 1170.6667 | 485.257 | -314.9555 | -358.1561 | -478.3823 | 422.6306 | 315.8985 | 6.2315 | 315.96 | 1192.2853 | 409.1286 | 132.8037 | 112.7454 | -4253.7611 | -4251.9178
[15 empty] | 1020 | 0.32 | 654745.5882 | 209518.5882 | 1123.84 | 475.7422 | -314.9555 | -358.1561 | -469.0023 | 417.3393 | 303.3467 | 5.7074 | 303.4004 | 1144.8912 | 403.5009 | 130.9769 | 106.1133 | -4170.3541 | -4168.5469
[15 empty] | 1040 | 0.30667 | 642154.3269 | 196927.3269 | 1077.0133 | 466.5933 | -314.9555 | -358.1561 | -459.983 | 412.288 | 290.798 | 5.2036 | 290.8445 | 1097.5113 | 398.1218 | 129.2309 | 99.7363 | -4090.1549 | -4088.3825
[15 empty] | 1060 | 0.29333 | 630038.2075 | 184811.2075 | 1030.1867 | 457.7896 | -314.9555 | -358.1561 | -451.3041 | 407.4625 | 278.2522 | 4.7187 | 278.2922 | 1050.1447 | 392.9768 | 127.5608 | 93.5999 | -4012.9822 | -4011.2433
1. 其中有几个量是“归算值”，表示的是电机数学模型中将转子侧的参数统一折算到定子侧，也就是仿真模型中跑出来的值； 2. “实际值”表示反折算回来，也就是咱们实际机器的出口测量值； 3. 所有的dq量都是基于等幅值变换的，因此和功率之间有个1.5倍的系数——用等量变换的dq电压电流值求出来的功率乘以1.5才是实际功率； | [14 empty] | 1080 | 0.28 | 618370.8333 | 173143.8333 | 983.36 | 449.312 | -314.9555 | -358.1561 | -442.9466 | 402.8495 | 265.7092 | 4.2518 | 265.7432 | 1002.7906 | 388.0523 | 125.9623 | 87.6909 | -3938.6677 | -3936.961
[15 empty] | 1100 | 0.26667 | 607127.7273 | 161900.7273 | 936.5333 | 441.1427 | -314.9555 | -358.1561 | -434.893 | 398.4367 | 253.1688 | 3.8019 | 253.1973 | 955.4484 | 383.3358 | 124.4313 | 81.9966 | -3867.0556 | -3865.3799
[15 empty] | 1120 | 0.25333 | 596286.1607 | 151059.1607 | 889.7067 | 433.2652 | -314.9555 | -358.1561 | -427.1271 | 394.2126 | 240.6309 | 3.368 | 240.6544 | 908.1174 | 378.8155 | 122.964 | 76.5058 | -3798.001 | -3796.3552
[15 empty] | 1140 | 0.24 | 585825 | 140598 | 842.88 | 425.664 | -314.9555 | -358.1561 | -419.6336 | 390.1667 | 228.0953 | 2.9494 | 228.1144 | 860.797 | 374.4807 | 121.5569 | 71.2076 | -3731.3694 | -3729.7525
[15 empty] | 1160 | 0.22667 | 575724.569 | 130497.569 | 796.0533 | 418.325 | -314.9555 | -358.1561 | -412.3986 | 386.2891 | 215.562 | 2.5452 | 215.577 | 813.4868 | 370.3212 | 120.2068 | 66.0921 | -3667.0355 | -3665.4464
[15 empty] | 1180 | 0.21333 | 565966.5254 | 120739.5254 | 749.2267 | 411.2348 | -314.9555 | -358.1561 | -405.4087 | 382.5706 | 203.0307 | 2.1547 | 203.0422 | 766.1863 | 366.3278 | 118.9105 | 61.15 | -3604.8823 | -3603.3202
[15 empty] | 1200 | 0.2 | 556533.75 | 111306.75 | 702.4 | 404.3808 | -314.9555 | -358.1561 | -398.6519 | 379.0026 | 190.5015 | 1.7772 | 190.5098 | 718.8951 | 362.4915 | 117.6652 | 56.3727 | -3544.801 | -3543.2649
[15 empty] | 1220 | 0.18667 | 547410.2459 | 102183.2459 | 655.5733 | 397.7516 | -314.9555 | -358.1561 | -392.1167 | 375.5772 | 177.9742 | 1.4121 | 177.9798 | 671.6127 | 358.8043 | 116.4684 | 51.752 | -3486.6895 | -3485.1786
[15 empty] | 1240 | 0.17333 | 538581.0484 | 93354.0484 | 608.7467 | 391.3363 | -314.9555 | -358.1561 | -385.7922 | 372.2869 | 165.4487 | 1.0587 | 165.4521 | 624.3391 | 355.2586 | 115.3174 | 47.2803 | -3430.4525 | -3428.966
[15 empty] | 1260 | 0.16 | 530032.1429 | 84805.1429 | 561.92 | 385.1246 | -314.9555 | -358.1561 | -379.6685 | 369.1248 | 152.925 | 0.71663 | 152.9267 | 577.0738 | 351.8471 | 114.21 | 42.9506 | -3376.0009 | -3374.538
[15 empty] | 1280 | 0.14667 | 521750.3906 | 76523.3906 | 515.0933 | 379.107 | -314.9555 | -358.1561 | -373.7362 | 366.0843 | 140.4029 | 0.38521 | 140.4034 | 529.8169 | 348.5631 | 113.1441 | 38.7562 | -3323.2509 | -3321.8108
[15 empty] | 1300 | 0.13333 | 513723.4615 | 68496.4615 | 468.2667 | 373.2746 | -314.9555 | -358.1561 | -367.9864 | 363.1594 | 127.8824 | 0.063982 | 127.8824 | 482.5684 | 345.4005 | 112.1175 | 34.6909 | -3272.124 | -3270.706
[15 empty] | 1320 | 0.12 | 505939.7727 | 60712.7727 | 421.44 | 367.6189 | -314.9555 | -358.1561 | -362.4108 | 360.3442 | 115.3633 | -0.24751 | 115.3636 | 435.3283 | 342.3532 | 111.1283 | 30.7487 | -3222.5463 | -3221.1499
[15 empty] | 1340 | 0.10667 | 498388.4328 | 53161.4328 | 374.6133 | 362.1321 | -314.9555 | -358.1561 | -357.0017 | 357.6334 | 102.8457 | -0.5497 | 102.8472 | 388.0973 | 339.4158 | 110.1748 | 26.9243 | -3174.4486 | -3173.073
[15 empty] | 1360 | 0.093333 | 491059.1912 | 45832.1912 | 327.7867 | 356.8066 | -314.9555 | -358.1561 | -351.7517 | 355.022 | 90.3295 | -0.843 | 90.3335 | 340.8763 | 336.5831 | 109.2553 | 23.2123 | -3127.7655 | -3126.4102
[15 empty] | 1380 | 0.08 | 483942.3913 | 38715.3913 | 280.96 | 351.6355 | -314.9555 | -358.1561 | -346.6539 | 352.5051 | 77.8146 | -1.1278 | 77.8228 | 293.6669 | 333.8501 | 108.3682 | 19.6079 | -3082.4356 | -3081.0999
[15 empty] | 1400 | 0.066667 | 477028.9286 | 31801.9286 | 234.1333 | 346.6122 | -314.9555 | -358.1561 | -341.7017 | 350.0785 | 65.301 | -1.4045 | 65.3161 | 246.4723 | 331.2123 | 107.512 | 16.1065 | -3038.4008 | -3037.0842
[15 empty] | 1420 | 0.053333 | 470310.2113 | 25083.2113 | 187.3067 | 341.7303 | -314.9555 | -358.1561 | -336.889 | 347.7377 | 52.7885 | -1.6733 | 52.815 | 199.2993 | 328.6653 | 106.6852 | 12.7037 | -2995.6064 | -2994.3083
[15 empty] | 1440 | 0.04 | 463778.125 | 18551.125 | 140.48 | 336.984 | -314.9555 | -358.1561 | -332.2099 | 345.4789 | 40.2772 | -1.9347 | 40.3237 | 152.1627 | 326.2051 | 105.8866 | 9.3954 | -2954.0008 | -2952.7207
[15 empty] | 1460 | 0.026667 | 457425 | 12198 | 93.6533 | 332.3678 | -314.9555 | -358.1561 | -327.6591 | 343.2983 | 27.767 | -2.189 | 27.8532 | 105.1049 | 323.8276 | 105.1149 | 6.1778 | -2913.535 | -2912.2725
[15 empty] | 1480 | 0.013333 | 451243.5811 | 6016.5811 | 46.8267 | 327.8764 | -314.9555 | -358.1561 | -323.2313 | 341.1925 | 15.2579 | -2.4363 | 15.4512 | 58.3056 | 321.5294 | 104.3689 | 3.0472 | -2874.1629 | -2872.9175
[15 empty] | 1500 | 0 | 445227 | 0 | 0 | 323.5047 | -314.9555 | -358.1561 | -318.9215 | 339.158 | 2.7498 | -2.6771 | 3.8377 | 14.4819 | 319.3069 | 103.6475 | 0 | -2835.8408 | -2834.6119
[15 empty] | 1520 | -0.013333 | 439368.75 | -5858.25 | -46.8267 | 319.248 | -314.9555 | -358.1561 | -314.7252 | 337.1917 | -9.7573 | -2.9116 | 10.1825 | 38.4239 | 317.1569 | 102.9496 | -2.967 | -2798.5271 | -2797.3144
[15 empty] | 1540 | -0.026667 | 433662.6623 | -11564.3377 | -93.6533 | 315.102 | -314.9555 | -358.1561 | -310.6379 | 335.2906 | -22.2635 | -3.1399 | 22.4839 | 84.8436 | 315.0763 | 102.2742 | -5.8569 | -2762.1826 | -2760.9856
[15 empty] | 1560 | -0.04 | 428102.8846 | -17124.1154 | -140.48 | 311.0622 | -314.9555 | -358.1561 | -306.6553 | 333.452 | -34.7688 | -3.3624 | 34.931 | 131.8134 | 313.0622 | 101.6204 | -8.6727 | -2726.77 | -2725.5884
[15 empty] | 1580 | -0.053333 | 422683.8608 | -22543.1392 | -187.3067 | 307.1247 | -314.9555 | -358.1561 | -302.7736 | 331.6731 | -47.2733 | -3.5793 | 47.4086 | 178.8977 | 311.1117 | 100.9873 | -11.4173 | -2692.2539 | -2691.0872
[15 empty] | 1600 | -0.066667 | 417400.3125 | -27826.6875 | -234.1333 | 303.2856 | -314.9555 | -358.1561 | -298.9889 | 329.9515 | -59.7768 | -3.7907 | 59.8969 | 226.0229 | 309.2223 | 100.374 | -14.0932 | -2658.6007 | -2657.4487
[15 empty] | 1620 | -0.08 | 412247.2222 | -32979.7778 | -280.96 | 299.5414 | -314.9555 | -358.1561 | -295.2977 | 328.2847 | -72.2796 | -3.9969 | 72.39 | 273.1662 | 307.3915 | 99.7797 | -16.703 | -2625.7785 | -2624.6406
[15 empty] | 1640 | -0.093333 | 407219.8171 | -38007.1829 | -327.7867 | 295.8884 | -314.9555 | -358.1561 | -291.6965 | 326.6704 | -84.7816 | -4.1981 | 84.8855 | 320.3182 | 305.6169 | 99.2037 | -19.2492 | -2593.7568 | -2592.6328
[15 empty] | 1660 | -0.10667 | 402313.5542 | -42913.4458 | -374.6133 | 292.3235 | -314.9555 | -358.1561 | -288.1821 | 325.1066 | -97.2829 | -4.3944 | 97.3821 | 367.4745 | 303.8962 | 98.6451 | -21.734 | -2562.5067 | -2561.3963
[15 empty] | 1680 | -0.12 | 397524.1071 | -47702.8929 | -421.44 | 288.8435 | -314.9555 | -358.1561 | -284.7514 | 323.5911 | -109.7834 | -4.5861 | 109.8792 | 414.6326 | 302.2273 | 98.1034 | -24.1597 | -2532.0007 | -2530.9035
[15 empty] | 1700 | -0.13333 | 392847.3529 | -52379.6471 | -468.2667 | 285.4453 | -314.9555 | -358.1561 | -281.4014 | 322.122 | -122.2832 | -4.7733 | 122.3764 | 461.7912 | 300.6082 | 97.5778 | -26.5283 | -2502.2124 | -2501.1281
[15 empty] | 1720 | -0.14667 | 388279.3605 | -56947.6395 | -515.0933 | 282.1262 | -314.9555 | -358.1561 | -278.1293 | 320.6975 | -134.7824 | -4.9561 | 134.8735 | 508.9496 | 299.0369 | 97.0678 | -28.8418 | -2473.1169 | -2472.0453
[15 empty] | 1740 | -0.16 | 383816.3793 | -61410.6207 | -561.92 | 278.8833 | -314.9555 | -358.1561 | -274.9324 | 319.3158 | -147.2809 | -5.1347 | 147.3704 | 556.1071 | 297.5116 | 96.5727 | -31.1022 | -2444.6903 | -2443.6309
[15 empty] | 1760 | -0.17333 | 379454.8295 | -65772.1705 | -608.7467 | 275.7142 | -314.9555 | -358.1561 | -271.8081 | 317.9753 | -159.7788 | -5.3092 | 159.867 | 603.2634 | 296.0306 | 96.0919 | -33.3111 | -2416.9097 | -2415.8624
[15 empty] | 1780 | -0.18667 | 375191.2921 | -70035.7079 | -655.5733 | 272.6163 | -314.9555 | -358.1561 | -268.7541 | 316.6742 | -172.2761 | -5.4798 | 172.3632 | 650.4183 | 294.5921 | 95.625 | -35.4705 | -2389.7535 | -2388.7179
[15 empty] | 1800 | -0.2 | 371022.5 | -74204.5 | -702.4 | 269.5872 | -314.9555 | -358.1561 | -265.768 | 315.4112 | -184.7728 | -5.6467 | 184.8591 | 697.5717 | 293.1946 | 95.1714 | -37.5818 | -2363.2006 | -2362.1766
[15 empty] | 1820 | -0.21333 | 366945.3297 | -78281.6703 | -749.2267 | 266.6247 | -314.9555 | -358.1561 | -262.8474 | 314.1848 | -197.2689 | -5.8098 | 197.3545 | 744.7236 | 291.8366 | 94.7305 | -39.6467 | -2337.2314 | -2336.2186