## 软件
电机极对数 | 同步转速 | 上网总有功功率W | 定子端无功功率W | 转子开口电压V | 电网电压(发电机定子电压额定值）V | 匝比 | 相电压峰值V | 定子电组ohm | 转子电阻ohm | 定子漏感 H | 转子漏感 H | 电机互感Lm H | 静稳极限无功功率_Var | 变流器效率 | 电网频率Hz | 变流器q轴电流有效值A（空载无功励磁） | 发电机转速RPM | 转差率 | 定子有功功率W | 转子有功功率W(负号表示流向电网） | 转子电压V（有效值-根据转差率估算） | 机侧变流器d轴电流峰值A（有功 负号表示流向电网） | 机侧变流器q轴电流峰值值A（无功 负号表示流向电网） | 定子电流q轴峰值A（无功） | 定子电流d轴峰值A（有功） | 定子电流有效值A | 机侧变流器d轴电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器q轴电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器相电压(峰值V）归算值 | 机侧变流器线电压(有效值V）实际值 | 机侧变流器电流A(有效值）归算值 | 机侧变流器电流A(有效值）实际值 | 网侧变流器电流A（有效值）负号表示流向电网 | 转矩1 电机公式 | 转矩2 能量除以转速 | 变流器容量 | 变流器网侧无功能力
2 | 1500 | 6760 | 0 | 3512 | 1140 | 3.0807 | 930.6928 | 0.0081 | 0.0085 | 0.00019958 | 0.0003721 | 0.014722 | -277236.1713 | 1 | 50 | 142.3857 | 1050 | 0.3 | 9657.1429 | 2897.1429 | 1053.6 | 7.0113 | -201.3334 | 0 | -6.9175 | 4.8922 | 286.4705 | -1.3353 | 286.4736 | 1081.0175 | 142.472 | 46.2466 | 1.4673 | -61.5105 | -61.4838 | 1000000 | 999995.8033
|  | 327508 | [14 empty] | 1050 | 0.3 | 467868.5714 | 140360.5714 | 1053.6 | 339.6834 | -201.3334 | 0 | -335.14 | 237.0155 | 289.2982 | 16.5053 | 289.7687 | 1093.4515 | 279.2553 | 90.6467 | 71.0874 | -2980.0546 | -61.4838 |  | 990100.4545
|  | 445227 | [7 empty] | 定子漏抗 Ω | 转子漏抗 Ω | 磁化电抗Xm Ω |  | 转子极限电流 Arms | 定子极限电流 Arms |  | 1121 | 0.25267 | 595754.2373 | 150527.2373 | 887.3653 | 432.5313 | -201.3334 | 0 | -426.746 | 301.8006 | 244.8981 | 17.8248 | 245.546 | 926.5757 | 337.4072 | 109.5228 | 76.2364 | -3794.613 | -57.5897 |  | 988605.8622
|  | 850095 | [7 empty] | 0.0627 | 0.1169 | 4.625 |  | 500 | 1503 |  | 1354 | 0.097333 | 941759.6012 | 91664.6012 | 341.8347 | 683.7392 | -201.3334 | 0 | -674.5939 | 477.082 | 98.7362 | 10.1853 | 99.2602 | 374.5615 | 504.0774 | 163.6242 | 46.4247 | -5998.4688 | -47.6795 |  | 995789.9381
|  | 1167750 | [14 empty] | 1494 | 0.004 | 1172439.759 | 4689.759 | 14.048 | 851.2184 | -201.3334 | 0 | -839.8329 | 593.9413 | 11.0542 | -1.1027 | 11.109 | 41.9203 | 618.6028 | 200.7993 | 2.3752 | -7467.7692 | -43.2115 |  | 999989.003
|  | 1410650 | [7 empty] | Xss Ω | Xm/Xss | [5 empty] | 1587 | -0.058 | 1333317.5803 | -77332.4197 | -203.696 | 968.0194 | -201.3334 | 0 | -955.0717 | 675.4397 | -47.1446 | -11.7479 | 48.5863 | 183.342 | 699.2467 | 226.9764 | -39.166 | -8492.4687 | -40.6793 |  | 997005.3645
|  | 1831740 | [7 empty] | 4.6877 | 0.98662 | [5 empty] | 1725 | -0.15 | 1592817.3913 | -238922.6087 | -526.8 | 1156.4222 | -201.3334 | 0 | -1140.9546 | 806.8986 | -133.3759 | -32.7199 | 137.3307 | 518.2217 | 830.1397 | 269.4645 | -121.0053 | -10145.3337 | -37.4249 |  | 971038.6125
|  | 3000000 | [14 empty] | 1725 | -0.15 | 2608695.6522 | -391304.3478 | -526.8 | 1893.9733 | -201.3334 | 0 | -1868.6406 | 1321.528 | -127.1067 | -52.4967 | 137.5209 | 518.9398 | 1346.9903 | 437.2349 | -198.181 | -16615.8959 | -37.4249 |  | 920261.3256
有无功能力边界计算
定子无功最小值 | 定子无功最大值 | 定子有功最小值 | 定子有功最大值 | 定子电流约束半径 | 转子电流约束半径 | 交点Q值 | 交点P值 | temp | 填P求Q范围 | Qmax | Qmin | 填Q求P范围 | Pmax | Pmin | temp2 | temp3 | temp4 | temp5
-277236.1713 | 2723651.9571 | 0 | 2967817.552 | 2967817.552 | 3000888.1284 | 217375.3918 | 2959846.1042 | 2967817.552 | 1000000 | 2552132.9385 | -277236.1713 | 1000000 | 2715510.5085 | 0 | 2794269.318 | 2715510.5085 | 2794269.318 | 2552132.9385

## 说明
1. 其中有几个量是“归算值”，表示的是电机数学模型中将转子侧的参数统一折算到定子侧，也就是仿真模型中跑出来的值； 2. “实际值”表示反折算回来，也就是咱们实际机器的出口测量值； 3. 所有的dq量都是基于等幅值变换的，因此和功率之间有个1.5倍的系数——用等量变换的dq电压电流值求出来的功率乘以1.5才是实际功率；